## TOPRAKLAMA
ELEKTRİK TOPRAKLAMA DİRENCİ MUAYENE VE ÖLÇÜM RAPORU
1- GENEL BİLGİLER
SÖZLEŞME ID: |  |  | SGK SİCİL NO :
ÖLÇÜMÜ TALEP EDEN
TELEFON NO
ÖLÇÜM YAPILAN YERİN ADRESİ
FİRMA WEB ADRESİ
HAVA DURUMU
TOPRAK DURUMU
KONTROL NEDENİ
ÖLÇÜM TARİHİ |  |  |  |  | 2025-03-03
BİR SONRAKİ ÖLÇÜM TARİHİ |  |  |  |  | 2026-03-03
ÖLÇÜM BAŞLAMA SAATİ |  |  |  |  | 9:00 | ÖLÇÜM BİTİŞ SAATİ |  |  |  | 10:00
PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |  |  | * WENNER METODU (Kazıklı Tip Topraklama Ölçüm Yöntemi) * ÇEVRİM EMPEDANSI METODU (Toprak Zeminin Olmadığı Yerlerde Topraklama Ölçüm Yöntemi)
MEVZUATLAR (Yönetmelik, Standartlar v.b.) |  |  |  |  | * Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği * Ts En 61557-1: Alçak Gerilim Dağıtım Sistemlerinde Elektriksel Güvenlik - 1000 V A.A. Ve 1500 V D.A.'ya Kadar- Koruyucu Düzenlerin Denenmesi, Ölçülmesi veya İzlenmesi İle İlgili Donanımlar - Bölüm 1: Genel Özellikler, * Ts En 61439-1:Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni Panoları - Bölüm 1: Genel Kurallar * Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği * İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
2- EKİPMAN BİLGİLERİ
TRAFOLU ABONE Mİ?
TRAFO TESİS TİPİ
YG HÜCRE VAR MI?
ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİ
TESİSE AİT PROJE VAR MI?
ANA EŞ POTANSİYEL BARA
TOPRAKLAMA EKİPMANI
TOPRAKLAMADA KULLANILAN MADEN
TOPRAKLAMA BOYUTU UYGUN MU?
TOPRAKLAYICI TESİS ŞEKLİ
TRAFO SAYISI |  |  |  |  | -
ARTIK AKIM ANAHTARI
ŞEBEKE TİPİ
ŞEBEKE GERİLİMİ
YAPININ CİNSİ
TESİSİN KULLANIM AMACI |  |  |  |  | AKARYAKIT İSTASYONU
3- TEST DEĞERLERİ
MUYENE ŞEKLİ
MUAYENE TÜRÜ
MUAYENE ADI
MUAYENE AŞAMASI
4- ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ
ÖLÇÜM YÖNTEMİ
SERİ NO
MARKA-MODEL
KALİBRASYON YAPAN KURUM
KALİBRASYON TARİH VE SAYISI
GEÇERLİLİK SÜRESİ
5- MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER
SIRA NO | ÖLÇÜLEN NOKTA |  |  | Ink (A) | Ia | Rx (Ω) | Ina (mA) | RA (Ω) | Rx< RA | SONUÇ
1 | ANA PANO İŞLETME |  |  | 160 | 18 kA | 1.73 | 300 | 83 | 1,73<83 | UYGUN | <
2 | ANA PANO KORUMA |  |  | - | - | 2.34 | - | 5 | 2,34<5 | UYGUN | <
3 | TANKER TOPRAKLAMA LEVHASI |  |  | - | - | 1.94 | - | 5 | 1,94<5 | UYGUN | <
4 | LPG DOLUM MAKİNASI KORUMA |  |  | - | - | 2.13 | - | 5 | 2,13<5 | UYGUN | <
5 | PRİZ 1 |  |  | - | - | 2.49 | - | 5 | 2,49<5 | UYGUN | <
6 | PRİZ 2 |  |  | - | - | 2.26 | - | 5 | 2,26<5 | UYGUN | <
6- KUSUR AÇIKLAMALARI
Belirlenen ekipmanların ölçümleri üç uçlu karşılaştırma yöntemi ile yapılmış olup yapılan değerlendirmelere göre sonuçlar uygundur.
7- NOTLAR
03.03.2025 Tarihinde yapılan kontrol ve ölçümler neticesinde; 1 - Yeni monte edilen, monte edilecek olan ve yer değiştiren tüm makine, elektrikli cihazlar ve prizlere; elektrik enerjisi verilmeden önce, mevcut koruma topraklaması bağlanmalıdır. Topraklama hattı bağlı olmayan cihazlar çalıştırılmamalıdır. 2 – İşletmede TT şebeke (sistem) tipi mevcut olduğundan RCD (Kaçak Akım Rolesi, Hata Akımı Koruma Rolesi) kullanımı zorunludur. Sistemde kaçak akım rölesi bulunmaktadır. Bulunan kaçak akım roleleri devreden çıkarılmamalı ve her zaman aktif olduğu belli aralıklarla kontrol edilmelidir. 3 - Teknik personel çalışırken yalıtımlı paspas ya da yalıtımlı sehpa kullanmalıdır. Paspasların kaybolması ve yıpranmasını önlemek amaçlı panoların önüne çakıl havuzu tavsiye edilir. 4- Yıllık periyodik kontroller dışında makine gövdeleri ve topraklama iletkeni irtibat kabloları korozyon ihtimaline karşı işyeri yetkilisi veya sorumlusu tarafından sürekli kontrol edilmelidir. 5- Güvenlik topraklamasına bağlı olmayan makinelerin çalıştırılması ile doğacak her türlü kazalardan dolayı sorumluluk işyeri yetkilisine aittir.
8- SONUÇ VE KANAAT
Belirlenen ekipmanların ölçümleri üç uçlu karşılaştırma yöntemi ile yapılmış olup sistemde değişiklik yapılmadığı durumda 1 yıl boyunca kullanımı UYGUNDUR. Zamanla oluşacak yıpranmaların kabul edilir sınırlar içerisinde kalıp kalmadığının tespiti için kontroller her yıl periyodik olarak bir Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi tarafından yapılmalıdır.
9- PERİYODİK KONTROL YAPMAYA YEKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ VE ONAY
ÖLÇÜMÜ YAPAN MÜHENDİS |  |  |  |  | OĞUZHAN ARICI
ÜNVANI |  |  |  |  | ELEKTRİK ve ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
ODA NO
DİPLOMA TARİH ve NO
EKİPNET NUMARASI
TELEFON |  |  |  |  | 0531 833 95 95
MAİL |  |  |  |  | oguzhan_arici@hotmail.com
İMZA
Elektrik periyodik kontrolleri yılda en az bir defa düzenli olarak yapılmalıdır. Bu rapor, firmanın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
Açık
Kapalı
Yağışlı
Periyodik
Yeni Tesis
Tadilat
Islak
Nemli
Kuru
Evet
Hayır
Direk Tipi
Bina Tipi
Evet
Hayır
Şehir Şebekesi
Osb
Enerji Santrali
Var
Yok
Var
Yok
Çubuk
Levha
Örgülü İletken
Şerit
Kazık
Bakır
Aliminyum
Galvaniz
Evet
Hayır
Derin
Ring
Yüzeysel
Temel
Var
Yok
TT
TN
IT
AG
YG
AG-YG
Betonarme
Çelik
Prefabrik
Ahşap
Diğer
Cihaz İle
Göz İle
Ön Muayene
Talep
Tahribatsız
Hidrostatik
Statik
Dinamik
Periyodik Muayene
Revize Muayene
Ön Muayene
Doküman Gözden Geçirme